Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон  30-04-41, 32-96-24, E-mail: ess01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

Ярославскому и Некрасовскому районам Ярославской области

150539, Ярославская область, Ярославский район, пос. Лесная Поляна, 4

тел: 24-18-52, E-mail: ondnekrasovskoe@mail.ru

_п. Некрасовское__						                          «18»    декабря 2019 г.

(место составления акта)								    (дата составления акта)

_		_____

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

| № | 248 |
| --- | --- |

По адресу/адресам: Россия, Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Туношенский пансионат 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения зам. главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского районам Ярославской области по пожарному надзору А.Р. Борисенкова № 248 от 29.11.2019 г.  	                        									                (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена    плановая, выездная проверка                              в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Ярославской области Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

|  |  |  |  |  | 20 |  | г. с |  | час. |  | мин. до |  | час. |  | мин. Продолжительность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  | 20 |  | г. с |  | час. |  | мин. до |  | час. |  | мин. Продолжительность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Ярославскому и Некрасовскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: зам. главного государственного инспектора Ярославского и Некрасовского районов Ярославской области по пожарному надзору майор внутренней службы Борисов Антон Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заместитель директора Антонова Е.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

1. В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации | п. 2,461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 | ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда» |
| 2 | Дверь второго эвакуационного выхода ведущего из помещения столовой открывается не по направлению движения выхода из здания | ст. 4 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.2.6 СП 1.13130.2009, п. 6.17 СНиП 21-01-97* | ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда» |
| 3 | Двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров (на первом этаже социально медицинского отдела, на втором этаже по коридору актового зала, на втором этаже 4 отдела активного долголетия) не оборудованы устройствами для самозакрывания | ст. 4 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 6.18 СНиП 21-01-97* | ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда» |
| 4 | Под лестничным маршем, ведущим на второй этаж допускается хранение (складирование) горючих материалов. | п/п к, п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390) | ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда» |
| 5 | Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390) | ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда» |
| 6 | Не обеспечено свободное открывание изнутри без ключа запора на двери эвакуационного выхода (возле складских помещений) на третьем этаже ведущего в лестничную клетку | п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 | ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда» |
| 7 | В здании бани дверь электрощитовой не соответствует требуемому пределу огнестойкости (менее EI 30); | ст. 4 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п.5.14* СНиП 21-01-97*, п.6.8.19 СП 2.13130.2009 | ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда» |
| 8 | Допускается размещение маломобильных социальных клиентов в палатах здания выше первого этажа. | п. 135 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390 | ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда» |
| 9 | Отсутствует документация, подтверждающая работоспособность соединительных линий СОУЭ в зданиях бани и ОВП, световых оповещателей «Выход» в главном корпусе в течение времени, необходимого для эвакуации людей. | п. 7, ст. 84 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ. Заключение ФГБУ «СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 59/Г/2019 от 11.12.2019 года. | ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда» |
| 10 | Аппаратура АУПС не формирует сигнал на отключение вентсистем в пищеблоке столовой. | ст. 4 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, НПБ 88-2001* п.13.1., Заключение ФГБУ «СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 59/Г/2019 от 11.12.2019 года. | ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда» |
| 11 | Превышено нормативное расстояние между дымовыми пожарными извещателями в коридоре 3 отделения | ст. 4 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, НПБ 88-2001* п.12.28, табл.5. Заключение ФГБУ «СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 59/Г/2019 от 11.12.2019 года. | ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда» |
| 12 | Дымовые пожарные извещатели в социально-медицинском отделении(кроме кабинета зубного врача) находятся в неисправном состоянии | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390, Заключение ФГБУ «СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 59/Г/2019 от 11.12.2019 года. | ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда» |
| 13 | Световой оповещатель «Выход» в изоляторе, речевой оповещатель в коридоре на 2 этаже у лифта находятся в неисправном состоянии | п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390, Заключение ФГБУ «СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 59/Г/2019 от 11.12.2019 года. | ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда» |
| 14 | Пожарный кран ПК-7 установлен на высоте менее 1,35 над уровнем пола). | ст. 4 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 4.1.13. СП 10.13130.2009, Заключение ФГБУ «СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 47/Г/2019 от 11.12.2019 года. | ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда» |
| 15 | Пожарный кран ПК-7 не соответствует требованиям на водоотдачу | ст. 4 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ, п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390, СП 10.13130.2009, Заключение ФГБУ «СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 47/Г/2019 от 11.12.2019 года. | ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда» |
| 16 | Отделка стен зрительного зала выполнена из горючего материала, (не предоставлена) техническая документация (сертификаты) содержащие информацию о показателях пожарной опасности этих материалов)) | ч. ст. 46 ФЗ №184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г., ст. 2, 37, 38 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г., ст. 134, п. 1 ст. 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требования пожарной безопасности» п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. №390. | ГБУ СО ЯО «Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда» |

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

| (подпись проверяющего) |  | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |
| --- | --- | --- |

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

| (подпись проверяющего) |  | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |
| --- | --- | --- |

Прилагаемые к акту документы: проверочный лист (список контрольных вопросов) согласно Приложения № 1 к Приказу МЧС России от 28 июня 2018г. № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами Федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности»; Заключение ФГБУ «СЭУФПС ИПЛ по ЯО» № 53, 57/Г/2019 от 20.11.2019 года.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зам. главного государственного инспектора

Ярославского и Некрасовского районов

_____________               Ярославской области

(подпись)                     по пожарному надзору А.В. Борисов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)